ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(в ред. Приказа Минстроя РФ от 10.04.2020 N 199/пр)

	 	УТВЕРЖДЕНО	
 	 	Директор муниципального казенного учреждения  «Управление благоустройства и хозяйственного обеспеспечения» Пешковского сельсовета	
 	 	(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения)	
 	 	Осейчук Л.В.	
 	 	(личная подпись, расшифровка подписи уполномоченного должностного лица)	
 	 	 	
 	 	             "29" июня  2022 г
	
д.Пешково	 	 29.06.2022г	
(населенный пункт)	 	(дата)	

Муниципальное казенное учреждение«Управление благоустройства и хозяйственного огбеспечения» Пешковского сельсовета	
(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)	
по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения	
Тепловые сети д Пешково	
(наименование системы теплоснабжения)	
составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.
Сроки проведения технического обследования: май 2022 года.
Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: Котельная д Пешково
По результатам технического обследования:
1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения	
1	Котельная д Пешково	Новосибирская область, Убинский район д Пешково,ул.Центральная,76 	
2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:
А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

Характеристика источника теплоснабжения (на 12.05.2022г.): 
 
- год ввода котельной в эксплуатацию – 1975 г. 
порядковый № котла 	№1	№2		 	
марка котла 	КВр-0,25КБ	КВр-0,25		 	
вид топлива 	уголь	уголь		 	
мощность, Гкал/ч 	
0,25	
0,25		 	
год установки 	
2015	
2007		 
 	
техническое состояние котла 	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии		 	
КПД котла 	82 %	82 %		 	
% износа 	45 %	35 %		 	

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Показатели котельной за 2021 г. 
 	
Наименование показателя 	Единица измерения 	Фактические значения 	
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 	. у.т/Гкал 	262,8	
Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: 	Гкал 	935,0  	
Бюджетные организации :	Гкал	935,0  	

- на отопление 	Гкал	935,0  	
Интенсивность отказов котельного оборудования 	 	2020 г. – 0 
2021 г. – 0 	

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

         Дефектов по работе котельной не выявлено 

 Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N ___ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.  
 
4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

N п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа	
1	 Котельная 	1975	 удовлетворительно	100	

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:
Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.  
6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:
1.	Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2.	Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3.	 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 
4.	 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 88) 
5.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3 
6.	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03 
7.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
8.	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации
обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:
По результатам технического обследования, а также по режимно-наладочным испытаниям 2-х котлов КВр  нарушения не найдены.
Плановые теплотехнические испытания котлов производить 1 раз в 3 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(в ред. Приказа Минстроя РФ от 10.04.2020 N 199/пр)

	 	УТВЕРЖДЕНО	
 	 	Директор муниципального казенного учреждения  «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Пешковского сельсовета	
 	 	(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения)	
 	 	Осейчук Л.В.	
 	 	(личная подпись, расшифровка подписи уполномоченного должностного лица)	
 	 	 	
 	 	             "29" июня  2022 г
	
Д Пешково	 	 29.06.2022г	
(населенный пункт)	 	(дата)	

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Пешковского сельсовета	
(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)	
по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения	
Тепловые сети д Пешково	
(наименование системы теплоснабжения)	
составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.
Сроки проведения технического обследования: май 2022 года.
Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: Котельная д Пешково
По результатам технического обследования:
1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения	
1	Тепловые сети д Пешково	Новосибирская область, Убинский район, 
д Пешково,ул.Центральная,76	
2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:
А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:
Характеристика тепловых сетей (на 12.05.2022 г.):  
Т1, Т2 	Вид прокладки 	D, мм 	длина в 2-х труб.исчисл.,    м 	год прокладки 	вид изоляции 	ветхие, м 	
	Надземная	89	416	2017	теплоизоляция со стальным защитным покрытием		

	 	 	 	 	 	 	
% износа – 34 % 	

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Показатели котельной за 2021 г. 
 	
Наименование показателя 	Единица измерения 	Фактические значения 	Примечание 	
1. Показатели теплоносителя  	 	 	 	
Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети  	°С 	90 	при температуре наружного воздуха tнв - 39°С 	
Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети  	°С 	70 	при температуре наружного воздуха tнв -39°С 	
Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети  	кгс/см2 	3,0 	 	
Давление воды в обратном трубопроводе  	кгс/см2 	2,0 	 	
Процент износа трубопроводов 	% 	80 	 	
Количество отказов тепловых сетей в год 	 	 	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились 	
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 	ед/км 	2020 г. – 0 
2021 г.  - 0 	 	
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 	ед/(Гкал/ч) 	2020 г. – 0 
2021 г. - 0 	 	

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

         Наличие коррозии на участках сетей: обследования проводились, течь не обнаружена. 
         Наличие ветхого изоляционного материала: нет

 Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N ___ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:
 Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой. Коррозийность труб не обнаружена. 

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

N п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа	
1	 Тепловые сети	2017	 удовлетворительно	34	

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна. 

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:
2.	Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
3.	Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
4.	 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 
5.	 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 88) 
6.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3 
7.	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03 
8.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
9.	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации
обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:
 
Тепловые сети в проведении ремонтных работ не нуждаются.